НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ТЭКтест-32»

г. Брянск, ул. Горького, д.30.                                                                                                                            тел. (4832) 59-96-86

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования

городской округ «город Новозыбков»

Брянской области.

Директор НП «ТЭКтест-32»                    _______________________     О.А.Полякова

Брянск

2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭнергоЭффективных Технологий «ЭкоПланета»

| СХЕМА водоснабжения муниципального образования Гордеевское сельское поселение Гордеевского района Брянской области на период с 2014 до 2028 г. Брянская область, с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 50, телефон 8 (48340) 2-13-52 |  |
| --- | --- |
| Организация – исполнитель ООО «ЦЭЭТ «ЭкоПланета» г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, 14 Тел./факс (4832) 52-31-48, e-mail: eco-planeta@mail.ru |  |
| 7.003-2013 |  |
| Время разработки | Срок действия |
| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ТЭКтест-32» г. Брянск, ул. Горького, д.30. тел. (4832) 59-96-86 Согласовано: Главный инженер МУП «Новозыбковский городской водоканал» ____________________ В.А.Приходько январь 2014 г. | 2014 - 2028 г.г. |
| Игумнов |  |

Оглавление

Введение	5

1.ПАСПОРТ	7

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	7

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании городской округ «Город Новозыбков»   Брянской области.	16

2.2. Существующее положение в сфере водоснабжения	19

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения.	26

2.4.  Характеристика существующих сетей водоснабжения.	47

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.	50

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.	50

3.2. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды  по группам абонентов.	52

3.2.1. Договорные отношения с потребителями и анализ действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение.	54

3.3. Резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения.	62

3.4. Наличие коммерческих приборов учета  населения,  зданий и  строений МО городской округ «Город Новозыбков».	62

3.5. Заключительные положения по водоснабжению МО городской округ «Город Новозыбков»	64

3.6. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по муниципальному образованию.	66

4.ПЕРСЕКТИВНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	66

4.1.Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	67

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	70

6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	72

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	73

7.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Городской округ «Город Новозыбков»	73

7.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования.	74

7.3. Характеристика канализационных очистных сооружений.	76

7.4.Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	78

7.5.Резервы и дефициты системы водоотведения муниципального образования.	79

7.6.Безопасность и надежность систем водоотведения муниципального образования.	79

7.7.Управляемость систем водоотведения городского округа «Город Новозыбков»	80

7.8.Воздействие на окружающую среду.	80

7.9.Перспективные расчетные расходы сточных вод.	82

7.10.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.	83

7.11.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения и очистки сточных вод.	84

8.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.	85

8.1.Беззатратные и малозатратные мероприятия.	86

8.2.Среднезатратные энергосберегающие мероприятия.	87

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗАМЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНАКАЦИЙ.	89

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.	95

11.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ городской округ «Город Новозыбков»  Брянской области.	95

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения МО городской округ «Город Новозыбков» Брянской области на период до 2029 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади в  муниципальном образовании МО городской округ «Город Новозыбков» Брянской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования МО городской округ «Город Новозыбков» Брянской области;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

–  срок реализации схемы и ее этапы.

1.ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

городской округ «Город Новозыбков» Брянской области

на период до 2029 года.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «Город Новозыбков»  Брянской области на период до 2029 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

администрация городского округа « Город Новозыбков» Брянской области;

Местонахождение проекта:  243020, Брянская область, г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, д. 2

| Телефоны администрации: | +7 (483 43) 5-69-36, (483 43) 5-69-37, факс: (483 43) 5-69-46 |
| --- | --- |
| Официальный сайт: | zibkoe.ucoz.ru |

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-  Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ   от 03.06.2006 г.;

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.)
- СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 30.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- СП 129.13330.2012 актуализированная редакция "СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- СП 80.13330.2012 акт. редакция "СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения";
- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;
 - Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 03-576-03 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738)
- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб;

- ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями на 28 июня 2010 года);

–     Постановление Правительства РФ № 1092 от 22.12.2010 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.

–     Постановление Правительства РФ № 323 от 15.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Генеральный план городского округа «Город Новозыбков» Брянской области, разработанный  ООО «Институт строительных проектов».

Цели схемы:

– обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2029 года;

-  рациональное водопользование;

-  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе энергосберегающих технологий;

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования городской округ «Город Новозыбков» Брянской области;

- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-    установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2029 годы. Периоды, по которым определены этапы проведения мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, соответствуют этапам реализации мероприятий Генерального плана Городского округа «Город Новозыбков»  Брянской области, а так же положений «Схемы территориального планирования Брянской области».

В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2020 г.г. планируется:

в сфере водоснабжения

- Строительство водопроводной сети по проезду Сиреневый, проезду Космонавтов, ул. Лазурной.

- Строительство 5-ти артезианских скважин производительностью 60 куб.м/час и второго ввода в здании станции обезжелезивания.

- Изготовление проектно-сметной документации и строительство  сетей водоснабжения и водоотведения 116 квартала северо-восточного района города.

На расчетный период Схемы водоснабжения и водоотведения 2014-2029 г.г.:

-  Реконструкция существующих разводящих сетей водопровода.

- Строительство магистральных водоводов для планируемой застройки на расчетный срок.

в сфере водоотведения

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2020 г.г. планируется:

-  Строительство КНС с напорным коллектором Д100мм  в районе мясокомбината.

-  Строительство самотечной канализации Д200мм по ул.Брянская КНС с напорным коллектором Д100мм.

-  Строительство самотечной канализации 0,5 км по ул.Мичурина Д500 мм от КНС.

-  Замена пневмоаэраторов в аэротенках.

-  Замена  механических граблей. Изготовление проектно-сметной документации

- Изготовление проектно-сметной документации и строительство  сетей водоотведения 116 квартала северо-восточного района города.

На расчетный срок  реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2029 г.г. планируется:

-  Реконструкция существующих канализационных сетей.

- Прокладка канализационных сетей и строительство канализационных коллекторов для планируемой застройки на расчетный срок и подключение новых потребителей с централизованной системе водоотведения.

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в МО городской округ «Город Новозыбков», защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению предполагается за счет средств федерального, областного и городского  бюджетов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры городского округа.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования городской округ «Город Новозыбков» Брянской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности системы водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  Глава городского округа «Город Новозыбков»   Брянской области.

Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования используются следующие термины и определения:

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- водовод – трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения)до первых уличных распределительных водопроводных сетей;

- источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

- зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

- схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

- схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании городской округ «Город Новозыбков»   Брянской области.

Город Новозыбков - город областного подчинения, третий по величине город Брянской области, административный центр Новозыбковского района, расположен в 207км к юго-западу от областного центра и в 597км от Москвы.

Новозыбковский район граничит на севере - с Красногорским и Гордеевским, на северо-востоке - с Клинцовским, на юге - с Климовским, на юго-западе - со Злынковским районами Брянской области, а на западе - с Гомельской областью Белоруси.

Город Новозыбков занимает выгодное территориальное местоположение на стыке границ России, Беларуси и Украины, являясь важным транспортным узлом, через который следуют перемещения грузопотоков и пассажиропотоков из Центральной и Южной частей России в Беларусь, Украину и далее в Европу.

Вдоль юго-восточной границы селитебной части города Новозыбкова проходит магистральная однопутная линия Московской железной дороги Брянск-Гомель-Брест, на участке которой Унеча-Гомель и расположен город.

В километре на юг от города проходит Федеральная автомобильная дорога М-13 в направлении Брянск-Новозыбков-граница с Беларусью. Севернее города Новозыбков проходит одна из важнейших трубопроводных магистралей страны - нефтепровод "Дружба"

Река Ипуть - левобережный приток р.Сож - самая крупная река Новозыбковского района протяженностью 437км.  От города Новозыбкова река Ипуть протекает на удалении 3км. Главный источник питания р.Ипути снеговые воды (70-80%), остальные 20-30%  за счет и грунтовых и коренных подземных вод.

По территории г.Новозыбкова протекает река Карна - левобережный приток р.Ипути, имеются два регулируемых озера площадью 2,5 и 1га и ручей Зыбкой.

Река Карна общей протяженностью 27км берет свое начало у с.Замишево и протекает в северо-западном направлении до впадения в р.Ипуть. Долина реки узкая, лишь у с.Шеломы и ниже ширина ее увеличивается до 1,5км.

Озеро-пруд Карна (площадь зеркала 2,5га) расположено в центре г.Новозыбкова и образовано р.Карной, ниже по течению которой поставлена плотина шириной 20м. Максимальная глубина вблизи плотины 4м. Озеро Карна вытянуто с северо-запада на юго-запад, берега плоские, дно илистое. В озеро выпускались поверхностные и промышленные сточные воды консервного завода и станкозавода, оно ежегодно цвело сине-зелеными водорослями.

Озеро-пруд Зыбкое (площадь зеркала 1га) распложено по ул.Набережной.

Экономическая основа администрации городского округа – муниципальная собственность, к ней относятся жилищный фонд, нежилой фонд, бюджетные и внебюджетные средства, и т.д. Данное муниципальное учреждение имеет свою экономическую и финансовую базу, устанавливает местные сборы, формирует местный бюджет.

В таблице представлены номера кадастровых кварталов на основании данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии согласно Реестра административно-территориальных единиц, сельсоветов (поссоветов, населенных пунктов Брянской области по Распоряжению Администрации Брянской области № 383-р.

Кадастровые номера кварталов расположения объектов ВКХ МО  городской округ «Город Новозыбков».

| Наименование населенного пункта | Кадастровый номер | Площадь территории населенного пункта, кв. км | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «г. Новозыбков» Водозаборы: п. Калинина и п. Заря Сад ГПК Очистные сооружения | 32:18:0020603 32:31:0050501 32:31:0200101 | 34,13 | 202 |

По данным ВПН-2010. 10. «Численность населения Брянской области, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов». (Проверено 28 января 2014.) численность населения городского округа  составляет 40,553 тыс.человек.

|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Городской округ г. Новозыбков | 40553 | 18279 | 22274 | 45,1 | 54,9 |
| Городское население | 40553 | 18279 | 22274 | 45,1 | 54,9 |

Характеристика МО по численности населения населенных пунктов и  характеристика системы водоснабжения по состоянию на 01.01.2014г. и перспективу до 2029 г.

| Наименование населенного пункта | Количество артскважин в населенном пункте, шт | Численность населения на 01.01.2014,чел. | Численность населения на перспективу до 2029 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Новозыбков | 18 (в т.ч. 1 режимная) | 40553 | 42580 |

Планируется увеличение численности население на 5%.

Территория района относится к II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

2.2. Существующее положение в сфере водоснабжения

Водоснабжение населения и промышленных предприятий Городского округа «Город Новозыбков» осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Группы скважин «объединены» в водозаборные узлы.

Город Новозыбков по обеспеченности водой питьевого качества относится к надежно-обеспеченным.

Обеспечение водой населения города Новозыбкова производится централизованно, а ряд предприятий ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор», ООО «Новозыбковский станкостроительный завод», ООО «Консервный завод «Калипсо» потребляет воду из собственных источников. Локальные источники водоснабжения представляют собой отдельно стоящие скважины (группы скважин), снабжающие водой не только сами предприятия, но и небольшие жилые образования. Соответственно такие водозаборы находятся на балансе и в ведомствах отдельных предприятий.

Общий водоотбор предприятий составляет 3,7-4,0тыс.м3/сут. В 13 км от города в юго-западном направлении на реке Ипуть построен подземный водозабор технической воды производительностью 5,0тыс.м3/сут, находящийся на балансе ООО «Новозыбковский станкостроительный завод». Насосная станция технической воды размещается рядом с насосной станцией II подъёма питьевой воды.

У ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» имеется свой собственный подземный водозабор 1986 года постройки, предназначенный для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Из этого водозабора снабжается водой предприятие ООО «Брянсквагонмаш».

На многих предприятиях используются оборотные и последовательные системы водоснабжения. Так суммарное использование воды в замкнутом цикле составляет 1,05тыс.м3/сут.

Согласно Федеральному закону от  7 декабря 2011 года  №416-ФЗ, Статья 12. «Гарантирующая организация и ее отношения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение» п.2. : «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.», гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «Город Новозыбков» является МУП «Новозыбковский городской водоканал».

На основании вышеизложенного, далее в Схеме водоснабжения и водоотведения характеристика водопроводно-канализационного хозяйства МО городской округ «Город Новозыбков» производится в части МУП «Новозыбковский городской водоканал»

В  настоящее время балансодержателем объектов водоканализационного хозяйства МО является  МУП «Новозыбковский городской водоканал».

Сведения о балансодержателе водопроводно-канализационного хозяйства.

МУП "Новозыбковский городской водоканал"

243020, Брянская обл., г. Новозыбков ул. Наримановская, д. 27а
E-mail: nov-vodokanal@yandex.ru
Тел: 8-(48343)-5-58-00
Факс: 8-(48343)-5-58-72.
ИНН 3204005789  
КПП 320401001
ОГРН 1043244003516
ОКАТО 15420000000 
ОКПО 13456339
ОКОПФ 42

На балансе МУП «Новозыбковский городской водоканал» находятся:

- 18 артезианских скважин, в том числе: 12 в эксплуатации, 5- в резерве (по данным 2013 года) и  1 режимная;

-подкачивающие насосные станции II подъема -1 шт.; насосные станции III подъема -3 шт.;

- РЧВ – 4 шт.;  общий объем -  4300 м3;

- общая протяженность водопроводных сетей -  193,55 км.  и водоводов 41,2 км.;

- КНС – 8 шт.;

-  очистные сооружения;

- протяженность самотечных канализационных сетей 63,03 км;

Имеются лицензии БРН 00556 ВЭ от 11.04.2011г. и БРН 00254 ВЭ от 05.04.2007г.  на пользование недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, предприятий, организаций и учреждений).

Объекты ВКХ находятся в аренде  ООО «Водоканал» г. Новозыбков.

Сведения об арендаторе объектов ВКХ.

ООО «Водоканал»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Водоканал»
Регион: Брянская область, г. Новозыбков

Виды деятельности (по кодам ОКВЭД):
Сбор, очистка и распределение воды

Дополнительные виды деятельности:
Сбор, очистка и распределение воды
Производство минеральных вод
Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод

Организационно-правовая форма:
Общества с ограниченной ответственностью
Вид собственности:
Частная собственность
ОГРН: 1103256500214 
ИНН: 3241500630 
ОКПО: 68456094 
ОКАТО: 15420000000

Телефон: 48343-5-58-08 
Факс: 5-58-72 
E-mail: nov-vodokanal-ooo@yandex.ru

Структура централизованной системы водоснабжения

Городских источников водоснабжения, находящихся на балансе МУП «Новозыбковский городской водоканал» три:

- первый водозабор расположен в районе сада Горпищеторга («ГПК») от четырех артскважин общей производительностью 4,080 тыс.м3/сут, 1986-1996 г.г. постройки.

- второй водозабор расположен в районе поселка Заря в северо-западной части в 7км от города, состоит из 7 артскважин общей производительностью 7,848тыс.м3/сут, 1974-1993 г.г. постройки. Данный источник кампан-маастрихского водоносного горизонта. Скважина № по ГВК 15205450 (1987г. введения в эксплуатацию) – режимная, т.е. служит для контрольного замера подземных вод.

- третий водозабор был введен в эксплуатацию в 1994 году, расположенный в поселке Калиновка, состоящий из  6 артскважин общей производительностью                     5,760 тыс.м3/сут.

На водозаборах п.Заря, п.Калиновка организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) I и II пояса, они обвалованы (квадратные 30х30м); сад «ГПК» обустроены железобетонным забором, и их павильоны запираются на замок. В зоне ЗСО водозаборов подземного источника ограничивается размещение объектов и хозяйственная деятельность. Территория ЗСО водоисточников контролируется соответствующими городскими службами.

Принципиальная схема централизованной системы водоснабжения.

Водозабор

Станция водоподготовки

Резервуары-накопители чистой воды

Насосная станция II подъема

Насосная станция III подъема

водовод

уличная разводящая водопроводная сеть

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается на станцию водоподготовки, затем, после очистки, поступает в Резервуар-накопитель чистой воды, далее на станцию II подъема, III подъема, а затем подается в водоводы. Из водоводов - в разводящие водопроводные сети и далее потребителям. Напор в городской сети водоснабжения составляет 30м в.ст., что удовлетворяет потребности 5-ти этажных зданий.

По данным МУП «Новозыбковский городской водоканал» качество питьевой воды после очистки станции II подъема соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды подземного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение жителей Городского округа «Город Новозыбков» осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. В городском округе действуют 586 водозаборных колонок, пожарных гидрантов – 500 шт. и водопроводных колодцев -1300 шт. Качество питьевой воды, в основном, соответствует требованиям ГОСТа «Вода питьевая», кроме повышенного содержания железа (0,3-2,3мг/л).

Показатели производительности водозаборных сооружений и фактического водопотребления МО городской округ «Город Новозыбков».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | куб.м/сут. | 6340,99 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут. | 5807,08 |
| 2. | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сут. | 17688,00 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут. | 17688,00 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. - Фактическое | куб.м./сут.на чел. | 0,139 |
| 4. | Потери при транспортировке | куб.м/сут. | 533,91 |

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения.

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории МО городской округ «Город Новозыбков», являются подземные  пресные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Характеристика водоносного горизонта.

Водоносный кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс приурочен к меловым отложениям. Глубина залегания кровли горизонта меняется от первых метров в долинах рек до десятков метров на водоразделах, где воды комплекса, как правило, являются напорными. Коэффициенты фильтрации пород варьирует в широких пределах: от долей до 100-110м/сут, в среднем составляя 3-5м/сут. Большинство скважин, вскрывших комплекс, характеризуется удельными дебитами 0,4-1,5л/с. По качеству воды умеренно-жесткие, гидрокарбонатные кальциевые с общей минерализацией 0,2-0,4г/л. Комплекс является одним из основных источников водоснабжения г. Новозыбков и Новозыбковского района.

Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт распространен повсеместно. Глубина залегания кровли горизонта 175-210м. Водовмещающие пески мощностью до 30 м характеризуются коэффициентом фильтрации от 0,1 до 14м/сут. Воды напорные с высотой напора до 200 м. Удельные дебиты скважин варьируют от 0,6 до 2,2л/с. Воды горизонта пресные гидрокарбонатные кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, с минерализацией до 0,5г/л. Водоносный горизонт является перспективным, но в районе практически не используется, кроме пос. Заря № скважины по ГВК 15204577   (23)

Характеристика систем водоснабжения МУП «Новозыбковский городской водоканал»

Характеристика водозаборных скважин

| Номер по ГВК | Глубина скважины по паспорту/ факт | Год бурения по паспорту | Водоносный горизонт |
| --- | --- | --- | --- |
| «САД ГПК» |  |  |  |
| 15202682 (6) | 65 | 1986 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205444 (5) | 70 | 1987 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15202683 (8) | 80 | 1971 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15202686 (9) | 65 | 1992 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15202697 (7) | 80 | 1985 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| пос. «ЗАРЯ» |  |  |  |
| 15202692 (18) | 58 | 1974 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15202694 (20) | 70 | 1976 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15202696 (22) | 65 | 1976 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15202698 (25) | 170 | 1976 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205429 (21) | 65 | 1976 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205450 (23а) | 70 | 1987 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15204577 (23) | 190 | 1993 | альб-сеноманский терригенный горизонт |
| пос. «КАЛИНОВКА» |  |  |  |
| 15205141 (6) | 47 | 1994 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205142 (5) | 48 | 1994 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205143 (4) | 49 | 1994 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205144 (3) | 52 | 1994 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205145 (1) | 58 | 1994 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |
| 15205146 (2) | 58 | 1994 | кампанско-маастрихтский карбонатный комплекс |

Производительность сооружений системы водоснабжения и водопотребления в зонах действия источников водоснабжения по показателям 2013 года.

| №п/п | Номер по ГВК | дебит водозаборного сооружения, м3/час | производительность, тыс.м3/год | Фактический подъем, тыс.м3/год | Резерв производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «САД ГПК» |  |  |  |  |
| 1 | 15202682 (6) | 40 | 350,4 | 40,0 | 89% |
| 2 | 15205444 (5) | 40 | 350,4 | 276,6 | 21% |
| 3 | 15202683 (8) | 50 | резерв | - |  |
| 4 | 15202686 (9) | 40 | резерв | - |  |
| 5 | 15202697 (7) | 40 | 350,4 | 318,4 | 9% |
|  | Пос. «ЗАРЯ» |  |  |  |  |
| 6 | 15202692 (18) | 42 | 367,92 | 422,9 | -15% |
| 7 | 15202694 (20) | 60 | резерв | - |  |
| 8 | 15202696 (22) | 40 | 350,4 | 25,3 | 93% |
| 9 | 15202698 (25) | 60 | резерв | - |  |
| 10 | 15205429 (21) | 60 | 525,6 | 29,3 | 94% |
| 11 | 15205450 (23а) |  | режимная |  |  |
| 12 | 15204577 (23) | 65 | 569,4 | 312,4 | 45% |
|  | пос. «КАЛИНОВКА» |  |  |  |  |
| 13 | 15205141 (6) | 40 | резерв | - |  |
| 14 | 15205142 (5) | 40 | 350,4 | 215,8 | 38% |
| 15 | 15205143 (4) | 40 | 350,4 | 120,6 | 66% |
| 16 | 15205144 (3) | 40 | 350,4 | 68,4 | 80% |
| 17 | 15205145 (1) | 40 | 350,4 | 278,9 | 20% |
| 18 | 15205146 (2) | 40 | 350,4 | 205,9 | 41% |
|  | ИТОГО | 777,0 | 4616,5 | 2314,5 | 50% |

Заключение: проектируемой производительности скважин достаточно для бесперебойного водоснабжения потребителей. Имеется резерв 50% в целом по городскому округу. Больший % резерва производительности следующих артезианских скважин: п. Заря № 15205429, 15202696,   «Сад ГПК» № 15202682  и                 п. Калиновка № 15205144. Показатели резерва производительности от 80-94%.

В целом по городскому округу город Новозыбков технический износ водозаборных сооружений равен 80%. Данный показатель является достаточно высоким, в связи с этим, «Схемой водоснабжения и водоотведения МО» предусмотрены мероприятия реконструкции и модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (см. п. 5  данной Схемы)

Зоны санитарной охраны соблюдены и обустроены. В Муниципальном образовании разработан и действует проект по соблюдению ЗСО.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Зоны охраны водных объектов (Водный кодекс РФ):

- Водоохранные зоны водоемов

Река Карна – 100м,

Озеро-пруд Карна - 50м,

Озеро-пруд Зыбкое - 50м,

Ручей Зыбкий - - 50м.

- Прибрежные защитные полосы водных объектов:

Река Карна – 30м,

Озеро-пруд Карна  - 50м,

Озеро-пруд Зыбкое - 50м,

Ручей Зыбкий - - 50м.

4.Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Перечень промышленных предприятий, транспортных и коммунальных объектов, их санитарная классификация и размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.120-03)

| №п/п | Наименование предприятия | Почтовый адрес | Отрасль промышленности | Класс санитарной вредности, размер СЗЗ (м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мясокомбинат «Славянский» |  | пищевая | I, 1000 |
| 2. | ООО «Новозыбковский кожзавод» | Бульварная, 2 | Обработка сырых кож животных | III, 300 |
| 3. | ООО «Горпищекомбинат» | Интернацио-нальная,2 | Пищевая | V, 50 |
| 4. | ЗАО «Новозыбковская швейная фабрика» | Первомайская, 56 | Легкая | IV, 100 |
| 5. | ГУП «Новозыбковская городская типография» | Ленина, 10 | Пилиграфическая | IV, 100 |
| 6 | ФЛ «Новозыбковский хлебокомбинат» ОАО «Хлебогор» | Ул.Советская,10 | Пищевая | IV, 50 |
| 7 | ООО «Швейная фабрика «Весна» | Чапаева,26 | Легкая | IV, 100 |
| 8 | ООО «Новозыбковский станкостроительный завод» | Ленина, 61 | Металлургия и машиностроение | IV, 100 |
| 9 | ООО «Консервный завод «Калипсо» | Ленина, 105 | Пищевая | V, 50м |
| 10 | ООО «Брянсквагонмаш» |  | Машиностроение | II, 500 |
| 11 | ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» | Рошаля, 109 | Машиностроение | IV, 100 |
| 12 | Швейное производство «Лиртио» | Ул.Ленина,45 | Легкая | IV, 100 |
| 13 | ООО «Мебельщик» | Комсомольская, 5 | Деревообра-батывающая | IV, 100 |
| 14 | Маслосырзавод |  | Пищевая | IV, 100 |
| 15 | МУП МТС «Новозыбковская» | РОС, 3а | Металлообра-ботка | IV, 100 |
| 16 | ООО «Новозыбковская РСХТ» | РОС, 3а | Металлообра-ботка | IV, 100 |
| 17 | Обувная фабрика | Ул.Октябрьской Революции, 15 | Легкая | IV, 100 |
| 18 | Пивзавод | Интернацио-нальная, 2 | Пищевая | III, 300 |
| 19 | Мусороперерабатывающий завод (строящ.) |  | Санитарно-технический объект | II, 500 |
| 20 | ООО «Новозыбков-агропромдорстрой» | Красная, 136а | Строительство | III, 300 |
| 21 | ОАО «Новозыбков-дорстрой» (Асфальтобетонный завод) | Вокзальная, 45 | Строительная | II, 500м |
| 22 | МУП «Благоустройство» |  | Транспортный парк по очистке города | IV, 100 |
| 22 | Автобаза РАЙПО | Садовая, 85 | Автотранспорт | IV, 100 |
| 23 | ОАО «Терминал М» |  | нефтебаза | II, 500 |
| 24 | Пожарная часть №16 | Наримановская, 10 | Автотранспорт | V, 50 |
| 25 | Очистные сооружения МУП «Водоканал» (мощность 2445тыс.м3/год) |  | Санитарно-технический объект | 300 |
| 26 | ГУП «Новозыбковское ПАТП» | Синицына, 67 | Транспорт | IV, 100 |
| 27 | АТП ООО «Мотор» | Рошаля, 62а | Транспорт, грузовые перевозки | III, 300 |
| 28 | АТП ОАО «Автомобилист» | Рошаля, 64 | Транспорт, грузовые перевозки | III, 300 |

Характеристика контрольно-измерительных приборов учета добычи подземных вод.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона о 23.11.2009 №261–ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» до 1 января 2011г. производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета, используемых энергетических ресурсов.

Все водозаборные сооружения оснащены контрольно-измерительными приборами по учету расходов поднятой воды и фактически затраченной электрической энергии, необходимой для ее подъема. Исключение – режимная скважина водозабора п. Заря № по ГВК 15205450   (23а). Необходимости в установке КИП на данном объекте - нет.

Заключение: учет добычи подземных вод ведется по приборам учета, что позволяет корректно контролировать подъем холодной воды, потери при производстве и транспортировке, а так же  реализацию данного ресурса потребителям.

Перечень установленного оборудования КИП на водозаборных сооружениях муниципального образования Городской округ «Город Новозыбков».

| № по ГВК 15202682 (6) |  |
| --- | --- |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15202697 (7) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 10-65-65 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205444 (5) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 10-65-65 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15202683 (8) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 10-65-65 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15202686 (9) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15202692 (18) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 10-65-65 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | POWYAZ-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15202694 (20) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 10-65-65 |
| - год установки насосного оборудования | 2010 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15202696 (22) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 10-65-65 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15202698 (25) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205429 (21) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | POWYAZ-150 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205450 (23а) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | режимная |
| - год установки насосного оборудования |  |
| - марка, диаметр водосчетчика |  |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15204577 (23) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-80 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205141 (6) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205142 (5) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205143 (4) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2014 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-80 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205144 (3) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-80 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205145 (1) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |
| 15205146 (2) |  |
| - марка, диаметр насосного оборудования | ЭЦВ 8-40-90 |
| - год установки насосного оборудования | 2013 |
| - марка, диаметр водосчетчика | ВСХН-100 |
| Станция водоподготовки (наличие: да/нет) | да |

Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки      ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб на станции водоподготовки и обезжелезивания, далее в РЧВ на станции II и III подъема, затем, по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.

Характеристика параметров установленных насосов марки ЭЦВ

| Марка насоса | Параметры насоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q м3/ч | H м | N кВт |
| ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 16 |
| ЭЦВ10-65-65 | 65 | 65 | 22 |

Оценка эффективности работы насосного оборудования скважин.

Показатели фактического потребления электроэнергии по водозаборам и расчет удельной нормы электрической энергии.

| №п/п | наименование водозабора | Потребление электроэнергии, |  |  | Фактический объем воды, |  |  | удельная норма электрической энергии, тыс.кВт/тыс.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт/год |  |  | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | Водозабор «САД ГПК» | 1566,682 | 1484,483 | 1296,241 | 1015,006 | 979,422 | 635,033 | 1,544 | 1,516 | 2,041 |
| 2 | Пос. «ЗАРЯ» | 725,430 | 836,476 | 602,174 | 835,959 | 845,666 | 789,819 | 0,868 | 0,989 | 0,762 |
| 3 | пос. «КАЛИНОВКА» | 501,113 | 492,844 | 880,034 | 763,276 | 657,221 | 889,608 | 0,657 | 0,750 | 0,989 |
|  | ИТОГО | 2793,225 | 2813,803 | 2778,449 | 2614,241 | 2482,309 | 2314,460 | 1,068 | 1,134 | 1,200 |

Примечание: по водозабору «Сад ГПК»  расход электроэнергии учтен совместно со станцией обезжелезивания и станцией второго подъема.

Анализ  удельного расхода электрической энергии скважинами и диаграммы показывают:

– по скважинам имеет место увеличение значения  удельного расхода электрической энергии на м3 добываемой воды в 2013 году в сравнении с 2011 и 2012 г.г. по водозаборам «Сад ГПК» и «п. Калиновка», что в большей степени связано с ежегодным увеличением процента технического износа водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

Характеристика насосных станций II и III подъема.

Территория Новозыбковского района расположена на Ипутьской (части Приднепровской) низменности. В целом рельеф можно характеризовать как слабоволнистую равнину. При общем равнинном характере рельефа выделяется холмисто-грядовый рельеф, чередующийся плоскими или слабо вогнутыми низинами.

Учитывая особенности рельефа, в городском округе построены и эксплуатируются подкачки водоснабжения: 1 станция II подъема и 3 станции III подъема.

| Техническая характеристика насосных станций II подъема: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая производительность, тыс.м3/год | 3600,0 |  |  |
| Фактическая производительность, тыс.м3/год | 2400,2 | 2279,2 | 2119,5 |

Установленная проектная мощность станции II подъёма по очистке поступающей артезианской воды составляет 9,9 тыс. м3/сутки.

Резерв мощности станции второго подъёма по очистке артезианской воды составляет 41%.

Станции III подъема расположены в районе НСХТ и устраняют перепад рельефа местности до19 метров и соединен водопроводом со станцией II подъема.

Насосное оборудование станции III подъема: К 30-40 2 шт. и  КМ 165-50 – 1 шт.

Техническая характеристика РЧВ городского округа.

Всего в городском округе «Город Новозыбков» в эксплуатации находятся 4 резервуара - накопителя чистой воды общим объемом 4300 м3. В том числе:

- 2 РЧВ объемом по 2000 м3, расположенные на станции водоподготовки подкачки II подъема;

- 2 РЧВ объемом 150 м3 каждый, расположены на станции подкачки III подъема в районе НСХТ.

Техническое состояние резервуаров – накопителей чистой воды оценивается как  удовлетворительное.

Одним из важнейших критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Состояние качества питьевой воды в городском округе «Город Новозыбков»  оценивается как удовлетворительное.

Результаты санитарно-химических анализов санитарно-эпидемиологисеской экспертизы качества питьевой воды ВЗС  Городской округ «Город Новозыбков».

Выписка из протоколов лабораторных исследований санитарно-химических, микробиологических и радиологических исследований воды из  водозаборных сооружений города Новозыбкова на соответствие СанПиН 2.1.1074-01.

| Номер скважины по ГВК №п/п(у "Недропльз.") | Протокол, № | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв./дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «САД ГПК» |  |  |  |  |
| 15202682 (6) | 340 | 1,81 +/- 0,36 | 0,40 +/- 0,10 | 6,2 +/- 1,0 |
| 15202697 (7) | 341 | 1,48 +/- 0,30 | 0,37 +/- 0,09 | 6,3 +/- 0,9 |
| 15205444 (5) | 342 | 2,89 +/- 0,58 | 3,39 +/- 0,85 | 5,0 +/- 0,2 |
| 15202683 (8) | 343 | 2,27 +/- 0,45 | 1,12 +/- 0,28 | 6,7 +/- 1,0 |
| 15202686 (9) | 330 | 0,82 +/- 0,16 | 0,17 +/- 0,07 | 3,7 +/- 0,6 |
| Водозабор пос. «ЗАРЯ» |  |  |  |  |
| 15202692 (18) | Резерв не отбирались |  |  |  |
| 15202694 (20) | 338 | 0,99 +/- 0,20 | 0,21 +/- 0,25 | 4,0 +/- 0,6 |
| 15202696 (22) | Резерв не отбирались |  |  |  |
| 15202698 (25) | Резерв не отбирались |  |  |  |
| 15205429 (21) | 336 | 0,49 +/- 0,20 | 0,1 | 3,1 +/- 0,5 |
| 15205450 (23а) | Режимная |  |  |  |
| 15204577 (23) | 337 | 0,92 +/- 0,18 | 0,28 +/- 0,07 | 4,5 +/- 0,7 |
| Водозабор пос. «КАЛИНОВКА» |  |  |  |  |
| 15205141 (6) | 149 | 1,61 +/- 0,32 | 0,58 +/- 0,14 | 3,6 +/- 0,5 |
| 15205142 (5) | 148 | 1,77 +/- 0,35 | 0,41 +/- 0,10 | 3,8 +/ 0,6 |
| 15205143 (4) | 147 | 1,81 +/- 0,36 | 0,41 +/- 0,10 | 3,5 +/ -0,5 |
| 15205144 (3) | 146 | 2,47 +/- 0,49 | 0,50 +/- 0,13 | 3,9 +/- 0,6 |
| 15205145 (1) | 144 | 2,79 +/- 0,56 | 3,55 +/- 0,89 | 4,0 +/- 0,6 |
| 15205146 (2) | 145 | 1,81 +/- 0,36 | 0,43 +/- 0,11 | 3,5 +/- 0,5 |

В связи с территориальными природными особенностями источников водоснабжения, обусловливающими избыток показателя качества воды  «железо», в МО установлены и  действуют станции водоподготовки и обезжелезивания воды.

Вода из артезианских скважин в п.Заря и п.Калиновка по водоводам диаметром 500мм поступает на станцию обезжелезивания воды, сблокированная с насосной станцией II-го подъема. Установленная проектная мощность станции              II-го подъёма по очистке поступающей артезианской воды составляет 12 тыс. м3/сутки. Резерв мощности станции второго подъёма по очистке артезианской воды составляет 15%. На станции приняты открытые скорые фильтры с центральным каналом. Всего на станции имеется 8 фильтров, фильтрующий слой – кварцевый песок. Накопление отфильтрованной воды осуществляется в 2-х железобетонных резервуарах объемом 2000м3 каждый и 2-х, объемом по 150м3 . Технологическая промывка фильтров осуществляется обратным током воды.

| рН | Цветность, градус | Мутность, мг/дм | Вкус, балл | Запах | Железо общ.,мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступающая вода до очистки |  |  |  |  |  |
| 6,98 | 1,0 | 0,53 | 0 | 00 | 0,93 |
| Вода после очистки |  |  |  |  |  |
| 7,3 | 1,0 | 0,1 | 0 | 00 | 0,21 |

Со станции II-го подъема вода по водоводам поступает в разные части города.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ТОУ Роспотребнадзора по Брянской области, качество питьевой воды по содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

2.4.  Характеристика существующих сетей водоснабжения.

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети городского округа в однотрубном исчислении – 193,55 км, водоводов – 41,2 км. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб 50 – 300 мм. и выше. Не все участки водопроводной сети городского округа находятся в работоспособном состоянии. Отдельные участки водопроводной сети требуют полной замены в связи с их износом (до 90%) и длительным сроком эксплуатации (водопроводные сети  конца 50-х – начало 80-х годов прокладки).

В городе ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.

Характеристика сетей водоснабжения.

| Водоснабжение | Ду 50 | Ду 70 | Ду 100 | Ду 150 | Ду 200 | Ду300 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность трубопровода, км | 1,5 | 0,8 | 70,2 | 65,07 | 29,08 | 26,9 |
| Материал труб |  |  |  |  |  |  |
| Сталь | 0,2 | --- | 0,3 | 0,07 | 0,08 | 1,1 |
| Чугун | 0,3 | --- | 54,4 | 63,6 | 28,5 | 24,8 |
| Асбоцемент | --- | --- | 1,4 | 0,5 | --- |  |
| Полиэтилен | 1 | 0,8 | 14,1 | 0,9 | 0,5 | 1 |
| В %-м отношении | 0,8% | 0,4% | 36,3% | 33,6% | 15,0% | 13,9% |

Соотношение объемов водопровода по показателю «материал изготовления»,%

Водопроводная сеть требует перекладки и замены чугунных и стальных трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов.

По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению.

Техническая характеристика водозаборных и канализационных сооружений.

|  | Наименование | Ед.измер. | 2011 г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническая характеристика существующих водозаборных сооружений с насосной станцией 1-го подъема, водоочистных сооружений : Производительность состава сооружений Фактический объем воды Объем потребленной скважинами эл.энергии Количество и объем резервуаров чистой воды | куб.м/сут. тыс.куб.м/год. тыс.кВт.ч. шт./куб.м | 17688,00 2614,24 2793,23 4/4300 | 17688,00 2482,31 2813,80 4/4300 | 17688,00 2314,46 2778,45 4/4300 |
| 2. | Техническая характеристика существующих канализационных сооружений: Проектируемая производительность очистных сооружений Объем отводимых на очистку сточных вод места отвода сточных вод после очистки | куб.м/сут. тыс. куб.м/год. | 9863 1316,85 река Корна | 9863 1683,13 река Корна | 9863 1539,9 река Корна |

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Объем подъема питьевой и технической воды МУП «Новозыбковский городской водоканал»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | максимальное водопо требление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего водоснабжение, | тыс. куб.м. | 2614,24 | 2482,31 | 2314,46 |  |
| 1.1. | Питьевая вода | тыс. куб.м. | 2400,27 | 2279,23 | 2119,58 | 6023 |
|  |  | тыс. руб. без НДС | 32356 | 32365 | 32269 | 6023 |
| 1.2. | Техническая вода | тыс. куб.м. | - | - | - |  |
| 2. | В т.ч. потери при производстве и транспортировке | тыс. куб.м. | 213,97 | 203,08 | 194,88 |  |

Подъем технической воды из артезианских скважин МУП «Новозыбковский городской водоканал» не осуществляется.

К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и потребления относятся: утечки,  технологические затраты воды на промывку водопроводных сетей.

Потери воды при транспортировке также возрастают за счет старения трубопроводов и закладываются в нормативы использования воды.

Промпредприятия города, в основном, обеспечиваются водой из ведомственных артезианских скважин, общий водоотбор из которых составляет 3,7-4,0тыс.м3/сут. В 13 км от города в юго-западном направлении на реке Ипуть построен подземный водозабор технической воды производительностью 5,0тыс.м3/сут, находящийся на балансе ООО «Новозыбковский станкостроительный завод». Насосная станция технической воды размещается рядом с насосной станцией II подъёма питьевой воды.

У ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» имеется свой собственный подземный водозабор 1986года постройки, предназначенный для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Из этого водозабора снабжается водой предприятие ООО «Брянсквагонмаш».

На многих предприятиях используются оборотные и последовательные системы водоснабжения. Так суммарное использование воды в замкнутом цикле составляет 1,05тыс.м3/сут.

3.2. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды  по группам абонентов.

Количество воды отпущенной потребителям холодного водоснабжения с централизованным водоснабжением по группам абонентов за последние три года составляет:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2011 г. | 2012г. | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего водоснабжение, | тыс. куб.м. | 2400,269 | 2279,231 | 2119,583 |
| 1.1. | Питьевая вода | тыс. куб.м. | 2400,269 | 2279,231 | 2119,583 |
|  | Всего водоснабжающая организация в т.ч. |  |  |  |  |
|  | население | тыс. куб.м. | 1784,43 | 1680,184 | 1553,747 |
|  | бюджет | тыс. куб.м. | 146,327 | 101,294 | 92,686 |
|  | прочие | тыс. куб.м. | 469,512 | 497,753 | 473,150 |
| 3. | Техническая вода | тыс. куб.м. | - | - | - |
| 4. | Водоотведение | тыс. куб.м. | 1316,85 | 1683,13 | 1539,90 |

Заключение: Доля населения в общем количестве потребителей составляет 73%.

3.2.1. Договорные отношения с потребителями и анализ действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Перечень основных градоформирующих предприятий и организаций г.Новозыбкова

| Наименование отраслей, предприятий и организаций | Основные виды продукции |
| --- | --- |
| ОАО «Новозыбковский завод « Индуктор» | электротермическое оборудование |
| ООО «Новозыбковский станкостроительный завод» | различные виды деревообрабатывающего оборудования |
| ООО «Брянсквагонмаш» | производство вагонов |
| ООО «Новозыбковская РСХТ» | ремонт автомобильных и тракторных двигателей |
| МУП МТС «Новозыбковская» | ремонт автомобильных и тракторных двигателей |
| Филиал «Новозыбковский» ГУП «Брянский лес» | деловая древесина, дрова |
| ООО «Мебельщик» | столярные изделия, пластиковые окна |
| ЗАО «Новозыбковская швейная фабрика» | пошив верхней одежды |
| ООО «Швейная фабрика «Весна» | пошив верхней одежды |
| ООО «Лиртио» | швейное производство |
| ООО «Новозыбковский кожзавод» | дубление и отделка кожи |
| ООО Мясокомбинат «Славянский» | продукты мясопереработки |
| ФЛ «Новозыбковский Хлебокомбинат» ОАО «Хлебогор» | хлебобулочные изделия |
| Маслосырзавод | молокопродукты |
| Пивзавод | производство пива |
| Горпищекомбинат* | макаронные и др. изделия |
| ГУП «Новозыбковская городская типография» | полиграфическая продукция |
| Мусороперерабатывающий завод |  |
| ГУП «Новозыбковское ПАТП» | автотранспортное обслуживание пассажиров |
| ООО «Мотор» | грузовое автотранспортное обслуживание |
| ОАО АТП «Новозыбковагротранс» | -«- |
| Железнодорожная станция и дистанция пути | перевозка пассажиров и грузов |
| Новозыбковский ЭТУС | Услуги связи |
| Новозыбковский почтамт | -«- |
| ООО «Новозыбковагропромдор-строй» | строительство дорог |
| ООО «Монтажсантехника» | санитарно-технические работы |
| ОАО «Новозыбковдорстрой» | ремонт и строительство дорог |
| АБЗ ДРСУ | производство асфальтобетонной смеси |
| МКП «Благоустройство» | Комплексное благоустройство |
| МКП «Жилье» | Техническое обслуживание жил. Фонда, инженерных сетей и др. |
| МУП «Новозыбковский городской водоканал» | Обеспечение питьевой водой, отведение и очистка сточных вод, ремонт сетей |
| МУП «Служба эксплуатации зданий» | Обслуживание жилищно-гражданских объектов |
| ПУ «Новозыбковмежрайгаз» | Газификация жил. Фонда, прокладка и ремонт газовых сетей |
| ОАО «Терминал М» | нефтебаза |

В настоящее время на территории города Новозыбков функционируют порядка 300 предприятий и учреждений обслуживания 90 видов различной степени значимости.

Из общего объема жилищного фонда г.Новозыбков на многоквартирную застройку приходится порядка 54% или 503,3тыс.м² общей площади, остальные 46% или 430,5тыс.м² приходятся на индивидуальную (усадебную) застройку.

Многоквартирная застройка сосредоточена в центральной части города, в районе улиц Первомайская, Садовая, Ломоносова, К.Маркса и др. Также есть отдельные кварталы на северо-востоке (ул. Советская), северо-западе (ул. Литейная) и юго-востоке (ул. Мичурина). На остальной селитебной территории расположена индивидуальная (усадебная) застройка, которая занимает большую часть территории города.

В структуре жилищного фонда отмечается высокий удельный вес частного жилья граждан. Он составляет порядка 87% от всего жилищного фонда города. Это не только дома индивидуальной (усадебной) застройки, но и вследствие приватизации жилья большая часть многоэтажной капитальной застройки.

Договорные отношения водоснабжающих организаций с потребителями холодного водоснабжения и водоотведения регулируются заключенными договорами или действующим законодательством.

Заключенные договора потребителей холодного водоснабжения и МУП «Новозыбковский городской водоканал» по состоянию на 01.01.2014 года:

с юридическими лицами всего 266 договоров:

- по приборам учета рассчитываются 252 организаций;

-по нормативу потребления -14.

с  физическими лицами всего договоров - 8145:

- по приборам учета рассчитываются -5214 абонента.

по нормативу водопотребления - 2931  абонентов.

Потребители, где установлены приборы учета холодной воды, рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за потребленную воду по нормативу. Нормативы установлены Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области в соответствии со степенью благоустройства потребителей.

На 2014 год нормативы потребления коммунальных услуг утверждены Приказом № 41/2-нвк    от 05.12.2013 года  УГРТ «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области».

Тарифы на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение устанавливаются Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Анализ действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение ООО «Водоканал» г. Новозыбков.

Тариф водоснабжения и водоотведения на 2012 год.

| № п/п | Наименование показателя | Организации-перепродавцы | Бюджетные потребители | Население | Прочие | Дата ввода | Срок действия | Постановление |  | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата | номер |  |
| 1 | Утвержденный тариф на холодную воду |  | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 01.01.2012 | 30.06.2012 | 30.11.2011г. | № 33/6-вк | Комитет Государственного регулирования тарифов Брянской области |
| 2 |  |  | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 01.07.2012 | 31.08.2012 |  |  |  |
| 3 |  |  | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 01.09.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |
| 1 | Утвержденный тариф на водоотведение или очистку сточных вод |  | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 01.01.2012 | 30.06.2012 | 30.11.2011г. | № 33/6-вк | Комитет Государственного регулирования тарифов Брянской области |
| 2 |  |  | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 01.07.2012 | 31.08.2012 |  |  |  |
| 3 |  |  | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 01.09.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |

Тариф водоснабжения и водоотведения на  2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | Организации-перепродавцы | Бюджетные потребители | Население | Прочие | Дата ввода | Срок действия | Постановление |  | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата | номер |  |
| 1 | Утвержденный тариф на холодную воду |  | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 01.01.2013 | 30.06.2013 | 30.11.2012 | 39/26-вк | Комитет Государственного регулирования тарифов Брянской области |
| 2 |  |  | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 01.07.2013 | 31.12.2013 | 30.11.2012 | 39/26-вк |  |
| 1 | Утвержденный тариф на водоотведение или очистку сточных вод |  | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 01.01.2013 | 30.06.2013 | 30.11.2012 | 39/26-вк |  |
| 2 |  |  | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 01.07.2013 | 31.12.2013 | 30.11.2012 | 39/26-вк |  |

Анализ действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение ООО "Водоканал" г. Новозыбков

2012-2013 г.г.

Показатели затрат на ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения (по статистическим данным предприятия).

общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт в 2013 году. - 2040,2 тыс. руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год.

| Форма 2.7. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО "Водоканал" |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Затраты, тыс. руб./год |
| 1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 32269,1 |
| 2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 31276,2 |
| а)_расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям |  |
| б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | 12867,2 |
| в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе, материалы | 2161,7 |
| г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 3376,5 |
| д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 2544,5 |
| е)_расходы на амортизацию основных производственных средств | 45 |
| ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 8241,1 |
| з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 2040,2 |
| и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |
| к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) |  |
| л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) |  |
| м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) |  |
| 3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |
| 4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) |  |
| 5)_Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |
| 6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |
| 7)_Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) | 2314,5 |
| 8)_Объем покупной воды (тыс. куб. метров) | 0 |
| 9)_Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 2240,6 |
| 10)_Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров) | 2119,6 |
| 11)_Потери воды в сетях (процентов) | 5,4 |
| 12)_Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 35 |
| 13)_Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров) | 1,19 |
| 14)_Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | 3,5 |
| 15)_Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) |  |

3.3. Резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения.

| Балансодержатель ВКХ | Протяженность, км. | Наличие дефицита, резерва |
| --- | --- | --- |
| МУП «Новозыбковский городской водоканал» | Протяженность магистральных водопроводов водоснабжения: 193,55 км. | дефицит по ресурсам отсутствует. имеется резерв. |

3.4. Наличие коммерческих приборов учета  населения,  зданий и  строений МО городской округ «Город Новозыбков».

Заключено договоров:

с юридическими лицами всего 266 договоров:

- по приборам учета рассчитываются 252 организаций;

-по нормативу потребления -14.

с  физическими лицами всего договоров - 8145:

- по приборам учета рассчитываются -5214 абонента.

по нормативу водопотребления - 2931  абонентов.

Наличие коммерческих приборов учета 2013-2029 зданий, строений.

| № п/п | Наличие приборов учета | 2013г. | План установки до 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодная вода, всего | 5466 | 8411 |
| 1.1. | Ж/здания | 5214 | 8145 |
| 1.2. | Здания общественно-делового назначения и организации | 252 | 266 |

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  до 1 января 2011 г. (ст. 13) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Заключение: Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

3.5. Заключительные положения по водоснабжению МО городской округ «Город Новозыбков»

1. Забор  воды осуществляется с помощью артезианских скважин, размещенных на территории муниципального образования городской округ «Город Новозыбков»   Брянской области. Всего 18 артезианских скважин (в том числе 5 в резерве и 1 режимная), подкачивающие насосные станции II подъема -1 шт.; насосные станции III подъема -3 шт.;  РЧВ – 4 шт.  общий объем -  4300 м3; общая протяженность водопроводных сетей -  193,55 км.

2. Статусом гарантирующего поставщика водоснабжения и водоотведения муниципального образования наделено МУП «Новозыбковский городской водоканал».

3. Доля населения в общем количестве потребителей водоснабжения составляет 73%.

4. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. Станции водоподготовки и обезжелезивания в муниципальном образовании имеют удовлетворительное состояние

6. Технический износ водозаборных сооружений составляет 80% (по данным бухгалтерской отчетности), но в связи с тем, что постоянно проводятся мероприятия по реконструкции, ВЗС находятся в работоспособном состоянии и полностью выполняют свою функцию по обеспечению потребителей водоснабжением. В связи с этим, состояние водозаборных сооружений характеризуется как удовлетворительное.

7. Водопроводная сеть на территории городского округа требует перекладки и замены чугунных трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов  (88% - чугун).

8. Необходимо строительство водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

9. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений соответствуют нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02  «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и в достаточных количествах разработана подпрограмма  «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы). Основной задачей подпрограммы является перевод водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищённых от загрязнения водоносных горизонтов.

3.6. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по муниципальному образованию.

В ходе проведения анализа существующей организации системы водоснабжения, выявлены следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1.  Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

2.   Низкий уровень внедрения современных материалов для замены изношенных водопроводов.

3.   Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства.

4.ПЕРСЕКТИВНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Большая часть жителей Городского округа «Город Новозыбков» обеспечена централизованным водоснабжением. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения городского округа будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети города, а также повышение надежности работы систем водоснабжения. Для этого необходимы следующие мероприятия: ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей, своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, замена, имеющих большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры.

Проектным решением предусмотрено обеспечение населения городского округа доброкачественной питьевой водой. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку города.

Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия, направленные на перспективное развитие водоснабжения в МО городской округ «Город Новозыбков»:

- очистка и дезинфекция РЧВ;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей;

- замена водопроводных сетей, отработавших свой нормативный срок;

- строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим водоводам;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды.

4.1.Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

| № п/п | Показатели | Единица изм-ния | Расчетный срок до 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | куб.м/сут. |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего | куб.м/сут. | 11710 |
|  | в том числе на хозяйственно- питьевые нужды | куб.м/сут. | 10645 |
| 1.2. | Производительность водозаборных сооружений 2013 год | куб.м/сут. | 17688 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут. | 17688 |

При расчете перспективной водопотребности до расчетного срока - 2029 года  применяются следующие показатели:

- Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО;

- Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций МО.

Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО:

| Наименование населенного пункта | численность населения, чел. | перспектива численности населения до 2029 года, чел. | % увеличения/ уменьшения |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Новозыбков | 40553 | 42580 | 5 |

Анализируя динамику численности населения за последние годы, можно по оптимистичным прогнозам к 2029 году ожидать увеличение численности населения на 5% . Так численность населения в 2014 году уже составляет 40773 чел. (увеличение от показателей 2013 года на 0,5%).

| Расчет объема водопотребления на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СП 30.13330.2012 | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новозыбков | индивидуальная жилая застройка | человек | 42580 | 250 | 10645 | ---- | 10645 |
| общехозяйственные расходы, 10% от общего объема |  |  |  |  |  |  | 1065 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 11710 |

На перспективу приняты следующие источники водоснабжения:

-  артезианские скважины МО городской округ «Город Новозыбков»;

Согласно СП 30.13330.2012, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Проектируемая производительность  артезианских скважин по показателям  2013 года  составляет 17688 м3/сут.  Данных объемов мощностей водозаборных сооружений достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей к 2029 году. Однако в связи с высоким техническим износом водозаборных сооружений, данной Схемой предусмотрено строительство новых ВЗС.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное образование  городской округ «Город Новозыбков»  участвует в долгосрочной целевой программе «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы), целью которой является улучшение социальных условий жизни населения, а также в подпрограммах «Газификация Брянской области» (2009 – 2015 годы), «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009 – 2015 годы), «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы), разработанных департаментом по строительству Брянской области.

На территории Городского округа «Город Новозыбков» также реализуется  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области»  (2011 – 2015 годы), основным разработчиком которой является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции и с учетом Перечня мероприятий по реализации программы социально-экономического развития Городского округа «Город Новозыбков»  на 2014-2018 годы, «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новозыбков на 2013-2017 годы» (с  объемом финансирования  по состоянию на 01.07.2013г. за счет всех источников - 429 490,0 тыс.руб.), муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года» (с   объемом финансирования  по состоянию на 01.07.2013г. за счет всех источников -203 811,0 тыс.руб.)

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2020 г.г. планируется:

- Строительство водопроводной сети по проезду Сиреневый, проезду Космонавтов, ул. Лазурной

- Строительство 5-ти артезианских скважин производительностью 60 куб.м/час и второго ввода в здании станции обезжелезивания.

- Изготовление проектно-сметной документации и строительство  сетей водоснабжения 116 квартала северо-восточного района города.

На расчетный период Схемы водоснабжения и водоотведения 2014-2029 г.г.:

-  Реконструкция существующих разводящих сетей водопровода.

- Строительство магистральных водоводов для планируемой застройки на расчетный срок.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Реализация схемы водоснабжения в городском округе.

3. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД)  на замену ветхих сетей.

6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия городского округа. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

Необходимо реализовать следующие мероприятия:

- - реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- - ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- - ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- - разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Городской округ «Город Новозыбков»

В городском округе «Город Новозыбков» действует централизованная система водоотведения с подачей стоков на очистные сооружения механической очистки.

Характеристика системы водоотведения городского округа «Город Новозыбков».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Максимальный суточный расход м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность очистных сооружений | тыс.куб.м/год | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |  |
| 2. | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, всего | тыс.куб.м/год | 1316,85 | 1683,13 | 1539,90 | 55070 |
| 2.1. | В т.ч. хоз-бытовых сточных вод | тыс.куб.м/год | 1316,85 | 1683,13 | 1539,90 | 55070 |

Фактические объемы сброса сточных вод, м3/сут.

Заключение: резерв производительности системы водоотведения городского округа составляет 58%.

7.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования.

На балансе МУП «Новозыбковский городской водоканал» находятся:

-  очистные сооружения;

- КНС – 8 шт.;

- протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) 63,03 км;

Способ утилизации осадка: механический.

Применяемый метод обеззараживания: Ультрафиолет УФО-144 -2 установки.

Места отвода сточных вод после очистки: река Корна.

Технический износ канализационной системы по состоянию на 01.01.2014 г.: 95%.

В городском округе «Город Новозыбков»  действует следующая схема водоотведения:

Сточные воды от потребителей по внутриквартальным самотечным канализационным сетям поступают  в уличные самотечные коллекторы диаметром 200 – 1000мм., а по ним сточные воды поступают на ГКНС, 2005 года постройки. Строительство новой ГКНС позволило решить проблему очистки сточных вод на ближайшую перспективу. В сеть бытовой канализации поступают сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий, предприятий.

С ГКНС сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм и  600 мм, подающим хоз-бытовые стоки на биологические очистные сооружения, расположенные северо-западнее города. Проектная производительность  канализационных очистных сооружений (КОС) – 9,9 тыс.м3/сут., 1977 года постройки, амортизационный износ составляет – 95%. Занимаемая площадь составляет 10,9га. Выпускаемые сточные воды очищаются на 86 %. Очищенные сточные воды отводятся в реку Карна через рассредоточенный выпуск. Песок из песколовок складируется в отвалы. Осадок с иловых карт вывозится в специализированные места складирования.

Централизованной системой хоз-бытовой канализации охвачено 45-50% жилого фонда.

Сточные воды от капитальной застройки и ряда промпредприятий отводятся самотечными коллекторами на очистные сооружения города.

Общая протяженность канализационных сетей 63,03  км. Частный сектор не имеет центральной канализации, стоки поступают в выгребные ямы, септики – местную канализацию.

7.3. Характеристика канализационных очистных сооружений.

Состав канализационных очистных сооружений: приемная камера, решетки, пескоуловители, песковые площадки, насосные станции, первичные вертикальные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, илоуплотнители, иловые площадки, воздуходувные станции.

Всего в городе Новозыбков эксплуатируются 8 канализационных насосных станций. Установлено 12 насосов марок:  СМ, СД, ФГ и  КМ.

Насосы установленных марок рассчитаны на перекачку городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH от 6 до 8.5, с температурой до +80°С и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%. Уплотнение вала насоса – торцовое или двойное сальниковое.

Действуют 2 установки УФО -144. Данные установки производят дезинфекцию стоков с применение ультрафиолетового излучения.

Это физический метод дезинфекции, основанный на воздействии лучами ультрафиолета. К преимуществам применения ультрафиолета для обеззараживания воды можно отнести:

- Губительное воздействие на грибковые споры, болезнетворные бактерии и вирусы;

- Фотохимические реакции происходят непосредственно в клетках микроорганизмов, что позволяет избежать снижения качества обрабатываемой воды при обеззараживании;

- Под действием ультрафиолетового излучения не происходит образование токсических соединений, оказывающих отрицательное воздействие на флору и фауну водоемов;

- Успешная дезинфекция сточных вод происходит даже при небольшом периоде обработки ультрафиолетовыми лучами даже для проточной воды;

- Небольшие размеры установки ультрафиолетового излучения, позволяющие использовать данный способ в условиях ограниченного пространства, а также отсутствии необходимости в организации хранения вредных и опасных веществ.

Характеристика канализационных сетей.

| Водоотведение | Ду 100 | Ду 150 | Ду 200 | Ду 300 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность трубопровода, км | 5,13 | 14,85 | 17,18 | 25,87 |
| Материал труб |  |  |  |  |
| Чугун | 3,14 | 7,03 | 8,96 | 2,99 |
| Керамика | 0,2 | 5,55 | 7,13 | 6,34 |
| Асбоцемент | 1,79 | 2,27 | 1,09 | 8,41 |
| Железобетон | --- | --- | --- | 8,13 |
| В %-м отношении | 8% | 24% | 27% | 41% |

Заключение: В связи с техническим износом канализационных сетей 82%, требуется замена чугунного и асбоцементного трубопровода, что составляет 48% от общей протяженности сетей.

Показатели системы водоотведения.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Регулируемый период 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Состав очистных сооружений Вид очистки (механическая, биологическая) | ед. | механическая |
| 2. | Производственная мощность очистных сооружений: - производственная - резервная - фактическая | тыс. м3/сутки | 9,9 5,7 4,2 |
| 3. | Протяженность канализационных сетей | км | 63,03 |

7.4.Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

| Наименование объекта | Производительность | Единицы измерения | Проектируемая производительность | Фактическая производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические очистные сооружения | Год | тыс. м³ | 3600,0 | 1539,9 |
|  | Сутки |  | 9,9 | 4,2 |

7.5.Резервы и дефициты системы водоотведения муниципального образования.

| Наименование МО | Протяженность | Наличие дефицита, резерва |
| --- | --- | --- |
| МО городской округ «Город Новозыбков» | Протяженность магистральных водопроводов: 63,03 км; | дефицита по ресурсам нет имеется резерв. |

7.6.Безопасность и надежность систем водоотведения муниципального образования.

На очистных сооружениях и канализационных системах города Новозыбков постоянно ведутся работы по улучшению степени очистки сточных вод. Внедрены:

- система мелкодисперсной аэрации;

- частотный преобразователь на турбовоздуходувку ТВ-80-1,6;

- установлена система ультразвукового обеззараживания;

- эксплуатируются инженерно-биологические водоохранные сооружения (биопруды);

- осуществляется использование очищенных стоков на техническое водоснабжение г. Новозыбков.

Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия городского округа. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции действующих очистных сооружений, канализационных насосных станций, напорных и самотечных  коллекторов позволит значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

7.7.Управляемость систем водоотведения городского округа «Город Новозыбков»

Для выявления реальных потерь в сетях и их снижения необходимо продолжать работы по оборудованию узлов учета расхода воды и стоков, наладить систему  учета водоотведения по всем абонентам. Управление системами водоотведения является на текущий момент одной из самой приоритетных задач для предприятий, в технологических циклах которых значительную роль играет вода. В первую очередь это связано с оптимизацией затрат, с повышением тарифов на воду, ужесточением федерального водного законодательства, истощением водных запасов, неблагоприятной экологической обстановкой. В зависимости от целей и задач, специфики деятельности предприятия, состояния инженерных сетей выбирается именно то решение по реализации систем в водоотведении, которое оптимально удовлетворяет потребностям муниципального образования. В целях совершенствования системы управления водоотведения  необходима организация приборного учета расхода и контроля качества воды, обеспечение оперативного контроля объемов забора и объемов сброса воды, их влияние на нагрузку на инженерные сети.

7.8.Воздействие на окружающую среду.

Очистные сооружения канализации являются социальной составляющей муниципального образования и изначально не загрязняют окружающую среду, а оказывают услугу обществу по сбору, транспортировке и очистки сточных вод. Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов под воздействием кислорода использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические вещества. Канализационные стоки проходят механические решетки, песколовки и  отстойники. Очистные сооружения канализации выполняют функцию экологического барьера на пути сточных вод. Главной целью всех проводимых мероприятий является не только очистка воды на всех этапах, но и соблюдение всех регламентов и нормативов в природоохранной деятельности и как перспектива – улучшение показателей для сохранения окружающей природы.

Гидрохимический контроль на реке Корне осуществляется 6 раз в год в основные фазы водного режима: во время половодья - на подъеме, пике и спаде; во время летней межени - при наименьшем расходе; осенью - перед ледоставом; во время зимней межени. Качество поверхностных вод по санитарно-химическим показателям неудовлетворительно. В отдельные периоды отмечается превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по ХПК, аммонийному азоту, азоту нитритов, железу.

Причинами, вызывающими химическое и микробиологическое загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод на территории г.Новозыбкова являются:

-высокий уровень стояния грунтовых вод и подтопление территорий, что способствует дополнительному загрязнению водных объектов (бактериальное и химическое) за счет смыва с подтапливаемых территорий, кроме того, загрязненный фильтрат может проникать в глубоко залегающие горизонты;

-сброс в водоемы недостаточно очищенных коммунально-бытовых и производственных сточных вод;

-поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком от объектов хранения твердых отходов, несанкционированных свалок, транспорта;

-применение химических удобрений, пестицидов и других ядохимикатов;

-поступление загрязняющих веществ от объектов накопления жидких отходов, в том числе нефтепродуктов.

Все подземные воды для централизованного водоснабжения, которые добываются с глубины более 70-ти метров, соответствуют требованиям СанПин 2Д.4. 559-96 «Питьевая вода». Как показывают результаты анализов, вода, используемая населением города, соответствует действующим санитарным нормам.

7.9.Перспективные расчетные расходы сточных вод.

При расчете объемов водоотведения до расчетного срока - 2029 года,  применяются следующие показатели:

- Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО;

- Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций МО.

| Расчет объема водоотведения на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СП 30.13330.2012 | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Расход стоков, м3/сут |
| Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новозыбков | индивидуальная жилая застройка | человек | 42580 | 250 | 10645 | ---- | 10645 |
| общехозяйственные расходы, 10% от общего объема |  |  |  |  |  |  | 1065 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 11710 |

Проектируемая производительность  очистных сооружений (по показателям  2013 года)  составляет 9900 м3/сут.  При условии подключения всех потребителей к центральной канализационной системе, данных объемов мощностей водозаборных сооружений не достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей к 2029 году.  В связи с этим, данной схемой и программой социально-экономического развития городского округа предусмотрено строительство и введение в эксплуатацию  новых КНС.  (см. п.7.10 Схемы).

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

7.10.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2020 г.г. планируется:

-  Строительство КНС с напорным коллектором Д100мм  в районе мясокомбината.

-  Строительство самотечной канализации Д200мм по ул.Брянская КНС с напорным коллектором Д100мм.

-  Строительство самотечной канализации 0,5 км по ул.Мичурина Д500 мм от КНС.

-  Замена пневмоаэраторов в аэротенках.

-  Замена  механических граблей. Изготовление проектно-сметной документации

- Изготовление проектно-сметной документации и строительство  сетей водоотведения 116 квартала северо-восточного района города.

На расчетный срок  реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2014-2029 г.г. планируется:

-  Реконструкция существующих канализационных сетей.

- Прокладка канализационных сетей и строительство канализационных коллекторов для планируемой застройки на расчетный срок и подключение новых потребителей с централизованной системе водоотведения.

7.11.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения и очистки сточных вод.

Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволяет сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. Предусмотрено:

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в городскую канализацию, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений на промпредприятиях.

2. Реконструкция канализационных коллекторов, а также КНС (с увеличением производительности).

3.Строительство канализационных коллекторов до потребителей, не охваченных услугами централизованного водоотведения, а также на площадках нового строительства.

4. Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод.

5. Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

8.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В 2010 году Министерством энергетики РФ ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Приокским филиалом произведено энергетическое обследование объектов водоснабжения и водоотведения предприятия в целях оценки эффективности использования энергоресурсов.

Рекомендованы следующие мероприятия по энергосбережению:

- С целью выполнения требований п. 4,9,10 Статьи 13 Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261 – ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности…» МУП «Жилищно-комунальное хозяйство» Городского округа «Город Новозыбков» осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета (водосчетчиков) воды.

В срок до 1 июля 2014 г. представить собственникам жилых домов и организаций предложения об оснащении приборами учета воды.

- В соответствии требованиями п.1–9 Статьи 25 Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261 – ФЗ  Предприятию разработать, утвердить и реализовывать Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- На основании Программы  по энергосбережению ежегодно разрабатывать годовые организационно-технические мероприятия по экономии энергоресурсов.

- Разработать положение и систему вертикали ответственности за энергосбережение  и экономию энергоресурсов, соответственно и систему материального поощрения, в том числе за разработку и внедрение энергосберегающих предложений и мероприятий.

Планомерное снижение потерь воды, как производительных, так и непроизводительных, является основной задачей организаций водопроводно-канализационного хозяйства. К таким потерям относятся собственные нужды предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (расходы воды на профилактическое обслуживание водопроводных и канализационных сетей, дезинфекцию и промывку технологических сооружений и утечки из них и т. п.), утечки воды из городской водопроводной сети и самовольное подключение к городским сетям и др.

Для повышения надежности трубопроводов и сокращения потерь воды на водопроводных сетях проводятся такие мероприятия, как использование перспективных бестраншейных технологий восстановления и прокладки, электрохимическая защита стального трубопровода, внедрение современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, оптимизация режимов работы системы водоснабжения, внедрение автоматизированной информационной системы.

На осуществление малозатратных, а тем более беззатратных энергосберегающих мероприятий, не требуется существенных вложений. Они окупаются в течение нескольких месяцев вследствие снижения эксплуатационных расходов.

8.1.Беззатратные и малозатратные мероприятия.

1. Соблюдение правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации и применяемого в них оборудования. Эти правила предусматривают своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замену набивки и подтяжку уплотнений насосов, вентилей и задвижек, замену неисправной арматуры, устранение утечек и т.д. 
         2. Замена асбестографитовых уплотнений насосов уплотнениями на основе тефлона, обеспечивающих увеличение срока эксплуатации в среднем в 6 раз. Затраты окупаются в течение не более 6 месяцев.

8.2.Среднезатратные энергосберегающие мероприятия.

Это мероприятия, затраты на проведение которых окупаются за 2-3 года. К ним относят:

1. Обеспечение экономичных режимов эксплуатации насосов. Для реализации энергосберегающих мероприятий по обеспечению экономичных режимов эксплуатации насосов рекомендуется следующее:

- замена группы малопроизводительных насосов более производительными;

- замена насоса, гидравлическая характеристика сети которого не соответствует его паспортным данным;

- повышение КПД насосов до их паспортных значений путем установки новых уплотнений в сочетании с тщательной балансировкой рабочих колес;

- при отсутствии регулятора частоты регулирование производительности насосной установки или станции может выполняться не только с помощью дроссельных заслонок (задвижек или вентилей и т.п.), но и путем ступенчатого включения-выключения параллельно установленных насосов меньшей производительности;

- в системах водоснабжения с насосными агрегатами, рассчитанными на максимальное потребление воды при максимальном напоре, целесообразно устанавливать емкости-накопители (аккумуляторы) воды на высоте требуемого напора с устройством автоматического отключения насосного агрегата при заполнении емкости водой.

2. Изменение диаметра трубопроводов, применение труб из полимерных материалов, принципиальное изменение схемы конструктивного исполнения систем водоснабжения и водоотведения. При увеличении диаметра трубы на 50% потери от трения жидкости можно уменьшить на 75%. Аналогичного результата при решении задач энергосбережения в водоснабжении удается добиться заменой труб из традиционных материалов на трубы из полимеров, отличающихся значительно меньшей шероховатостью. В результате такой замены срок службы сетей увеличивается с 3-10 до 30 лет и более. Кроме этого, гидравлическое сопротивление и затраты мощности на привод насосов при том же диаметре трубопровода и неизменном расходе воды снижаются примерно на 25 %.

3. Борьба с отложениями в системах водоснабжения и водоотведения проводится как механическим, так и химическим способами и требует остановки сетей на ремонт. В настоящее время созданы и начали широко внедряться в системах отопления, горячего и оборотного водоснабжения дешевые автономные автоматизированные установки для обработки воды присадками типа «комплексонов», которые после добавления их в малых дозах (около 0,6 г/м3) в подпитывающую воду, не меняя жесткости воды, препятствуют образованию отложений.

4. Устранение утечек воды. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей, улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

Эффективным средством выявления утечек является оснащение вводов в здания счетчиками холодной воды.

5. Организация учета водопотребления. Проводится во избежание неконтролируемых технологических потерь воды.

6. Диспетчеризация и АСУ в сочетании с применением частотно регулируемых электроприводов, позволяет значительно повысить энергосбережение в водоснабжении и канализации за счет оптимизации режимов эксплуатации систем и более оперативного, точного определения утечек.

7. Стимулирование заинтересованности населения и персонала предприятий в энергосберегающих мероприятиях по экономии воды и тепла. Оснащение квартир узлами учета, введение оплаты за воду и тепло по фактическому расходу будет способствовать большей заинтересованности в энерго- и теплосбережении.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗАМЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНАКАЦИЙ.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации».

Расчетная стоимость мероприятий производится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения  с учетом индексов-дефляторов до 2029 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Прогноз показателей инфляции и системы цен

(в %, к предыдущему году)

| индекс -дефлятор | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 105,6 | 104,9 | 103,8 | 101 | 104,3 | 104,4 | 102,9 | 103 | 102,7 | 102,9 | 103 | 102,8 | 102,8 |
| с нарастающим на 1 очередь строительства, % |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 20,1 |

Информация по финансовым потребностям мероприятий для реализации схемы водоснабжения и водоотведения. (Ориентировочно.)

| Содержание мероприятий | Ожидаемые результаты | Потребность в финансировании – всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | до 2029 г. | итого |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети по проезду Сиреневый, проезду Космонавтов, ул. Лазурной | Обеспечение населения чистой питьевой водой. | 5171 |  |  |  |  |  | 5171 |
| Строительство 5-ти артезианских скважин производительностью 60 куб.м/час и второго ввода в здании станции обезжелезивания. | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды | 300 | 900 | 1100 |  |  |  | 2300 |
| Реконструкция водозаборных сооружений | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды |  |  |  |  | 6000 | 10000 | 16000 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КНС с напорным коллектором Д100мм в районе мясокомбината. Строительство самотечной канализации Д200мм по ул.Брянская КНС с напорным коллектором Д100мм. Строительство самотечной канализации 0,5 км по ул.Мичурина Д500 мм от КНС. | Обеспечение услугами устойчивого водоотведения жителей микрорайонов города | 900 | 4000 | 10000 | 9100 |  |  | 24000 |
| Замена пневмоаэраторов в аэротенках. Замена механических граблей. Изготовление проектно-сметной документации | Повышение уровня очистки сточных вод | 200 | 2000 |  |  |  |  | 2200 |
| Водопроводные и канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения и водоотведения 116 квартала северо-восточного района города | Бесперебойное обеспечение населения холодной водой и обеспечение подключения и централизованной канализационной системе | 3128 | 3568 |  |  |  |  | 6696 |
| Замена и реконструкция водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  | 4000 | 10000 | 14000 |
| ИТОГО |  | 9699 | 10468 | 11100 | 9100 | 10000 | 20000 | 70367 |

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В результате реализации настоящей схемы:

-  потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-  будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на выполнение:

- мероприятий по реконструкции  и строительству централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Городского округа «Город Новозыбков» Брянской области;

-  строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах (где это целесообразно) для обеспечения подключения существующих и  строящихся  объектов МО городской округ «Город Новозыбков» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2029 г.

11.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ городской округ «Город Новозыбков»  Брянской области.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования городской округ «Город Новозыбков»

Часть 1 схемы

Часть 2 схемы

Условные обозначения: